## Voltages
Nodes voltages without ATTEST Tool (Obtained through AC Power Flow)
Nodes | V_max | V_min | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8 | t9 | t10 | t11 | t12 | t13 | t14 | t15 | t16 | t17 | t18 | t19 | t20 | t21 | t22 | t23 | t24
1 | 1.1 | 0.9 | 1.0821 | 1.0822 | 1.0807 | 1.0785 | 1.0734 | 1.0637 | 1.0421 | 1.0255 | 1.0222 | 1.0225 | 1.031 | 1.0229 | 1.0274 | 1.035 | 1.0415 | 1.0503 | 1.0402 | 1.0225 | 1.0299 | 1.035 | 1.0433 | 1.0518 | 1.0663 | 1.0691
2 | 1.1 | 0.9 | 1.0373 | 1.037 | 1.0356 | 1.033 | 1.0276 | 1.0167 | 0.98449 | 0.96103 | 0.955 | 0.95837 | 0.96598 | 0.95848 | 0.96174 | 0.97289 | 0.98048 | 0.99063 | 0.97899 | 0.95861 | 0.96731 | 0.97359 | 0.98272 | 0.99733 | 1.0154 | 1.0191
3 | 1.05 | 0.95 | 1.028 | 1.0273 | 1.0259 | 1.0228 | 1.0173 | 1.0052 | 0.9652 | 0.93694 | 0.92886 | 0.93415 | 0.94167 | 0.93458 | 0.93649 | 0.95035 | 0.95816 | 0.96923 | 0.95626 | 0.93329 | 0.94337 | 0.95071 | 0.96031 | 0.97955 | 1.0004 | 1.0046
4 | 1.1 | 0.9 | 1.0372 | 1.037 | 1.0356 | 1.033 | 1.0275 | 1.0166 | 0.98399 | 0.96029 | 0.9542 | 0.95767 | 0.96524 | 0.95771 | 0.96099 | 0.97224 | 0.97997 | 0.99018 | 0.97849 | 0.95804 | 0.96674 | 0.97305 | 0.98227 | 0.99703 | 1.0153 | 1.019
5 | 1.1 | 0.9 | 1.0371 | 1.0369 | 1.0355 | 1.0329 | 1.0274 | 1.0165 | 0.98359 | 0.95975 | 0.95362 | 0.95716 | 0.9647 | 0.95716 | 0.96045 | 0.97176 | 0.97956 | 0.9898 | 0.97809 | 0.95758 | 0.96628 | 0.97261 | 0.98188 | 0.99674 | 1.0151 | 1.0188
6 | 1.05 | 0.95 | 1.0427 | 1.0426 | 1.0412 | 1.0385 | 1.0328 | 1.0215 | 0.98469 | 0.95821 | 0.95113 | 0.95566 | 0.96263 | 0.95505 | 0.95849 | 0.97101 | 0.98041 | 0.99148 | 0.97959 | 0.95898 | 0.96767 | 0.97435 | 0.98418 | 1.0006 | 1.02 | 1.0241
7 | 1.1 | 0.9 | 1.0371 | 1.0369 | 1.0355 | 1.0329 | 1.0274 | 1.0165 | 0.9836 | 0.95975 | 0.95363 | 0.95716 | 0.9647 | 0.95717 | 0.96046 | 0.97176 | 0.97956 | 0.9898 | 0.97809 | 0.95758 | 0.96629 | 0.97262 | 0.98189 | 0.99674 | 1.0151 | 1.0188
Nodes voltages with ATTEST Tool T4.1 (Using OLTC as a flexibility Option)
Nodes | V_max | V_min | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8 | t9 | t10 | t11 | t12 | t13 | t14 | t15 | t16 | t17 | t18 | t19 | t20 | t21 | t22 | t23 | t24
1 | 1.1 | 0.9 | 1.0821 | 1.0822 | 1.0807 | 1.0785 | 1.0734 | 1.0637 | 1.0421 | 1.0255 | 1.0222 | 1.0225 | 1.031 | 1.0229 | 1.0274 | 1.035 | 1.0415 | 1.0503 | 1.0402 | 1.0225 | 1.0299 | 1.035 | 1.0433 | 1.0518 | 1.0663 | 1.0691
2 | 1.1 | 0.9 | 1.0373 | 1.037 | 1.0356 | 1.033 | 1.0439 | 1.033 | 1.0169 | 0.99338 | 0.98739 | 0.99057 | 0.99847 | 0.99072 | 0.99416 | 1.0053 | 1.013 | 1.0234 | 1.0115 | 0.99087 | 0.99971 | 1.0061 | 1.0154 | 1.0299 | 1.0318 | 1.0354
3 | 1.05 | 0.95 | 1.028 | 1.0273 | 1.0259 | 1.0228 | 1.0338 | 1.0217 | 0.99839 | 0.97029 | 0.96234 | 0.96733 | 0.97516 | 0.9678 | 0.96995 | 0.9837 | 0.99162 | 1.0028 | 0.98974 | 0.96661 | 0.97676 | 0.98412 | 0.99386 | 1.0128 | 1.0171 | 1.0213
4 | 1.1 | 0.9 | 1.0372 | 1.037 | 1.0356 | 1.033 | 1.0439 | 1.0329 | 1.0164 | 0.99267 | 0.98662 | 0.98989 | 0.99776 | 0.98999 | 0.99345 | 1.0047 | 1.0126 | 1.0229 | 1.0111 | 0.99032 | 0.99916 | 1.0055 | 1.0149 | 1.0296 | 1.0316 | 1.0354
5 | 1.1 | 0.9 | 1.0371 | 1.0369 | 1.0355 | 1.0329 | 1.0438 | 1.0327 | 1.016 | 0.99215 | 0.98606 | 0.9894 | 0.99724 | 0.98945 | 0.99293 | 1.0042 | 1.0122 | 1.0226 | 1.0107 | 0.98988 | 0.99872 | 1.0051 | 1.0146 | 1.0293 | 1.0314 | 1.0352
6 | 1.05 | 0.95 | 1.0427 | 1.0426 | 1.0412 | 1.0385 | 1.049 | 1.0377 | 1.0171 | 0.9907 | 0.98369 | 0.98799 | 0.99528 | 0.98745 | 0.99106 | 1.0035 | 1.013 | 1.0242 | 1.0122 | 0.99126 | 1.0001 | 1.0068 | 1.0168 | 1.033 | 1.0363 | 1.0404
7 | 1.1 | 0.9 | 1.0371 | 1.0369 | 1.0355 | 1.0329 | 1.0438 | 1.0327 | 1.016 | 0.99215 | 0.98606 | 0.9894 | 0.99725 | 0.98946 | 0.99293 | 1.0042 | 1.0122 | 1.0226 | 1.0107 | 0.98988 | 0.99872 | 1.0051 | 1.0146 | 1.0293 | 1.0315 | 1.0352
Nodes voltages with ATTEST Tool T4.1 (Using Flexible Load as a flexibility Option)
Nodes | V_max | V_min | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8 | t9 | t10 | t11 | t12 | t13 | t14 | t15 | t16 | t17 | t18 | t19 | t20 | t21 | t22 | t23 | t24
1 | 1.1 | 0.9 | 1.0821 | 1.0822 | 1.0807 | 1.0785 | 1.0734 | 1.0637 | 1.0421 | 1.0255 | 1.0222 | 1.0225 | 1.031 | 1.0229 | 1.0274 | 1.035 | 1.0415 | 1.0503 | 1.0402 | 1.0225 | 1.0299 | 1.035 | 1.0433 | 1.0518 | 1.0663 | 1.0691
2 | 1.1 | 0.9 | 1.025 | 1.0333 | 1.0356 | 1.033 | 1.0276 | 1.0167 | 0.98449 | 0.96815 | 0.9665 | 0.96696 | 0.97052 | 0.96686 | 0.96909 | 0.9727 | 0.97602 | 0.9801 | 0.97557 | 0.96771 | 0.97094 | 0.97359 | 0.97707 | 0.99733 | 0.99884 | 1.0191
3 | 1.05 | 0.95 | 1.0048 | 1.0202 | 1.0259 | 1.0228 | 1.0173 | 1.0052 | 0.9652 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95071 | 0.95 | 0.97955 | 0.96978 | 1.0046
4 | 1.1 | 0.9 | 1.0249 | 1.0333 | 1.0356 | 1.033 | 1.0275 | 1.0166 | 0.98399 | 0.96742 | 0.96571 | 0.96627 | 0.96979 | 0.96611 | 0.96835 | 0.97205 | 0.97551 | 0.97964 | 0.97507 | 0.96714 | 0.97037 | 0.97305 | 0.97661 | 0.99703 | 0.99869 | 1.019
5 | 1.1 | 0.9 | 1.0248 | 1.0332 | 1.0355 | 1.0329 | 1.0274 | 1.0165 | 0.98359 | 0.96689 | 0.96514 | 0.96576 | 0.96925 | 0.96556 | 0.96781 | 0.97156 | 0.9751 | 0.97926 | 0.97466 | 0.96669 | 0.96991 | 0.97261 | 0.97622 | 0.99674 | 0.9985 | 1.0188
6 | 1.05 | 0.95 | 1.0304 | 1.0389 | 1.0412 | 1.0385 | 1.0328 | 1.0215 | 0.98469 | 0.96537 | 0.96269 | 0.96429 | 0.9672 | 0.96348 | 0.96588 | 0.97082 | 0.97594 | 0.98095 | 0.97616 | 0.96809 | 0.97129 | 0.97435 | 0.97853 | 1.0006 | 1.0035 | 1.0241
7 | 1.1 | 0.9 | 1.0248 | 1.0332 | 1.0355 | 1.0329 | 1.0274 | 1.0165 | 0.9836 | 0.96689 | 0.96515 | 0.96576 | 0.96925 | 0.96556 | 0.96782 | 0.97157 | 0.9751 | 0.97926 | 0.97467 | 0.96669 | 0.96991 | 0.97262 | 0.97623 | 0.99674 | 0.9985 | 1.0188

## Flexibility from Flexible Load
Active Power Overdemand (MW)
Node | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8 | t9 | t10 | t11 | t12 | t13 | t14 | t15 | t16 | t17 | t18 | t19 | t20 | t21 | t22 | t23 | t24
3 | 4.1031 | 1.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05367 | 1.2262 | 2.8575 | 0.93489 | 0 | 0 | 0 | 1.5241 | 0 | 4.8609 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Active PowerUnderdemand (MW)
Node | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8 | t9 | t10 | t11 | t12 | t13 | t14 | t15 | t16 | t17 | t18 | t19 | t20 | t21 | t22 | t23 | t24
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9806 | 3.2229 | 2.4508 | 1.2604 | 2.3694 | 2.0616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5293 | 0.99421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A3: Muhammad USMAN: Load attached to these nodes is considered flexible

## Flexibility from OLTC
OLTC Transformer Tap ratio before runnig ATTEST Tool
fbus | tbus | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8 | t9 | t10 | t11 | t12 | t13 | t14 | t15 | t16 | t17 | t18 | t19 | t20 | t21 | t22 | t23 | t24
1 | 2 | 1.0306 | 1.0307 | 1.0293 | 1.0272 | 1.0222 | 1.0131 | 0.99252 | 0.97672 | 0.9735 | 0.97377 | 0.98188 | 0.97416 | 0.97853 | 0.98571 | 0.99187 | 1.0003 | 0.99063 | 0.97382 | 0.9809 | 0.98572 | 0.99364 | 1.0017 | 1.0155 | 1.0182
OLTC Transformer Tap ratio after runnig ATTEST Tool
fbus | tbus | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8 | t9 | t10 | t11 | t12 | t13 | t14 | t15 | t16 | t17 | t18 | t19 | t20 | t21 | t22 | t23 | t24
1 | 2 | 1.0381 | 1.0381 | 1.0381 | 1.0381 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0222 | 1.0222
Note on A3: Muhammad USMAN: Transformer between nodes 1 and 2 has only OLTC option. The other two transformers of this network do not have OLTC option and as such their ratio is fixed in all time periods